ICS 03.080.30

CCS A16

团体标准

T/CPMI XXXX—XXXX

给水排水系统维修与保养管理规范

Specification for Maintenance and Servicing of Water Supply and Drainage Systems

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国物业管理协会  发布

目次

前言	II

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  基本要求	2

4.1  组织机构	2

4.2  人员要求	2

4.3  工器具	2

4.4  材料	2

4.5  技术资料	2

4.6  标识管理	3

4.7  环境管理	3

4.8  物业服务专业供应商	3

5  维护管理	4

5.1  一般规定	4

5.2  维修前阶段	4

5.3  维修中阶段	4

5.4  维修后阶段	4

6  保养管理	5

6.1  一般规定	5

6.2  给水系统保养	8

6.3  排水系统保养	9

7  节能管理	9

7.1  一般规定	9

7.2  能耗监测	10

7.3  节能管理措施	10

8  安全应急管理	10

8.1  一般规定	10

8.2  应急预案	10

8.3  总结评估	11

9  评价与改进	11

9.1  评价	11

9.2  改进	11

附录A（资料性）巡查表	13

附录B（资料性）设施设备维修/保养记录表	14

参考文献	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国物业管理协会标准化建设专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

给水排水系统维修与保养管理规范

范围

本文件规定了生活给水排水系统维修与保养的基本要求、维修管理、保养管理、节能管理、安全应急管理、评价与改进的要求。

本文件适用于物业服务企业提供的生活给水排水系统的维修与保养管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB 2894  安全色和安全标志

GB 8978  污水综合排放标准

  - GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 18920  城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB 25501  水嘴水效限定值及水效等级

GB 25502  坐便器水效限定值及水效等级

GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30871  危险化学品企业特殊作业安全规范

GB/T 31523  安全信息识别系统

GB/T 45700  物业管理术语

GB 50014  室外排水设计标准
GB 50015  建筑给水排水设计标准

CJJ 60  城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程

术语和定义

GB/T 45700界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

给水系统  water supply system
由水源取水、输配水管网、二次供水设施及建筑内部管道、阀门、计量、消毒装置等组成，为生活、

生产和消防提供符合水质、水量、水压要求的供水系统整体。

［来源：GB 50015-2019，2.1.1］

  - 排水系统  drainage system

用于收集、输送并排放建筑及小区内生活污水、生产废水及雨水的管道、检查井、提升泵站、调蓄池、处理设施及其附属构筑物的总称。
   ［来源：GB 50014-2021，2.1.1］

  - 二次供水  secondary water supply

  - 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超出城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

  - ［来源：GB 50015-2019，2.1.3］

基本要求

    - 组织机构

      - 应制定维修与保养管理工作目标，明确相关工作岗位、职责及沟通渠道。

      - 应建立健全给水排水维修与保养管理制度，包括年度维保计划、操作规程、应急预案等。

      - 物业承接查验后,物业服务人应与业主或业主委员会交接物业管理项目、物业管理权，移交清单应核对与现场实际一致。

    - 人员要求

      - 应配备满足需求的管理人员和操作人员。

      - 管理人员应具备设施设备系统管理和维护的专业知识，熟悉给水排水系统的各类设施设备。

      - 操作人员应具备相应的专业知识及操作技能，经培训考核合格后上岗。

      - 生活饮用水水泵房工作人员应持有效健康证明；特种作业操作人员应持有有效特种作业操作证上岗。

      - 应设置专人对接物业服务专业供应商，监督履约情况，并做好维修、维保记录。

    - 工器具

      - 配备相应的工具，应包括以下内容：

      - ——操作类：管钳、扳手、临时排水泵、水带等；

      - ——防护类：防滑鞋、劳保服、防水裤、防护手套、防噪耳塞等；

      - ——安全类：安全帽、护目镜、防毒面具、送风机等；

      - ——检测类：压力计、流量计、水质检测仪、有害气体检测仪等。

    - 材料

      - 选用维修与保养的材料应符合相关标准，根据不同设施设备的特点和使用要求进行针对性选择。

      - 不应选用国家或行业淘汰的材料。

      - 给水系统使用材料应满足生活饮用水标准。

      - 密封材料如橡胶密封圈等，应具有良好的弹性和密封性能。

    - 技术资料

      - 应分类建立健全各项技术档案，实行集中管理、分类编号、动态更新。

      - 技术资料应包含但不限于以下内容：

      - ——设计竣工图资料、供水工艺流程图、设备说明书、合格证、隐蔽工程记录、压力试验记录；

      - ——试运行记录；

      - ——水质检测报告；

      - ——二次供水许可证；

      - ——大中修、更新、改造记录。

      - 运行、维修、保养、检测记录应妥善保存；竣工、改造、报废资料不小于设备（系统）设计使用年限。

    - 标识管理

      - 所有设备、阀门、管线、监测点及危险区域均应设置清晰、耐久、统一标识。

      - 主要分为以下标志类别：

      - a) 禁止标志
   示例：“禁止启动”“禁止合闸”“禁止触摸”。    
    b) 警告标志
    示例：“注意安全”“当心触电”“当心机械伤人”“当心中毒”。   
    c) 指令标志
   示例：“必须通风”“必须戴防毒面具”“必须戴安全帽”“必须系安全带”“必须加锁”。   
    d) 提示标志
    示例：“可动火区”“紧急出口”。

      - 标识应采用防水、防腐、防潮材料；字体、颜色、图形符号应符合 GB 2894、GB/T 31523 的规定。

      - 应建立标识台账，记录完整有效，设备更换、系统改造后同步更新标识。

    - 环境管理

      - 设备房门外应设置信息公示牌，标明机房类别、安全管理标志及管理责任人等信息。

      - 设备房门窗可关闭、锁具完好有效，窗户应设防蚊虫纱网。

      - 设备房门口应设挡鼠板、室内应放置粘鼠板并定期更换。

      - 设备房环境应整洁，无杂物、无积水、无鼠、无虫害。

      - 宜采用自然通风，必要时可采用机械通风设备和除湿设备。

    - 物业服务专业供应商

      - 给水排水系统凡涉及专业资质要求的作业，可结合物业服务人自身能力管理或委托物业服务专业供应商管理。

      - 应向物业服务专业供应商委托的作业一般包括：

      - ——二次供水设施清洗消毒；

      - ——定期水质检测；

      - ——有限空间作业，如：清淤、清掏；

      - ——设备大中修及技术改造。

      - 物业服务专业供应商应提供营业执照、相应专业资质。

      - 应提供服务过程中使用产品的检验报告及合格证。

      - 现场服务人员应持有与作业类型相符，并经相关专业培训考核合格的证书。

      - 在委托物业服务专业供应商介入时，应签订委托服务协议，在协议中应明确双方的安全管理责任和义务以及应急响应的时间及其他相关要求。

      - 物业服务专业供应商提供的所有产品或服务应在合同中约定内容和标准。

维修管理

    - 一般规定

      - 维修分别按前、中、后三阶段实施全过程控制。

      - 所有维修工作应建立标准作业程序，明确责任人、操作步骤、安全措施与记录要求。

      - 维修应实行作业许可制度，涉及特种作业、有限空间、高处作业等危险作业，应履行审批程序。

    - 维修前阶段

      - 故障确认

      - 在维修前应先对故障情况进行确认，并按照以下顺序进行：

- 接到故障报修后，完成现场初步确认；

- 判断故障类型（如泵组异常、电路故障、管道渗漏等），确定影响范围；

- 设置作业安全警戒区域。

      - 维修方案

        - 在制定维修方案时应进行风险评估，对维修过程中可能出现的风险展开分析。宜包括人员安全风险、设备二次损坏、生产流程风险、环境污染风险等。

        - 应编制维修方案，内容包括故障原因分析、维修步骤、所需工具材料、人员配置、安全措施。

        - 影响供水的应向属地管理部门报备，并通知用户。

      - 作业许可

        - 维修前应履行维修作业审批程序。

        - 作业前应对参与本次作业人员进行安全技术交底，交底记录应签字且齐全有效。

        - 应留存影像资料。

    - 维修中阶段

      - 作业执行

        - 应按照维修方案操作，涉及可能存在重大安全隐患的作业应实行监护管理。

        - 更换部件、材料应使用同规格、同型号合格产品，不应低于原产品质量标准。

        - 应依据方案做好安全防护，涉及其他特种作业时分别办理审批许可并设专人监护，包括焊接、高处作业、有限空间作业等。

      - 过程记录与质量控制

        - 应实时填写记录，记录内容应包括维修人员、维修时间、更换部件、测试数据。

        - 关键工序（如压力试验、绝缘测试、水质检测等）应留存影像资料与检测数据。

    - 维修后阶段

      - 试运行与验收

        - 维修完成后应进行试运行，监测压力、电流、噪音、振动等参数应符合原设计规范。

        - 应按规定程序完成验收。

      - 水质恢复与通知

        - 涉及生活供水水质污染的，应在第三方检测水质合格后供水。

        - 应向用户发布《供水恢复通知》。

      - 记录归档与总结

        - 应完善维修记录，留存相关资料并归档。

        - 应分析维修过程中遇到的问题及解决方案，总结维修过程中的经验以提高维修效率和质量，提升技术水平和应急处理能力。

保养管理

    - 一般规定

      - 计划制定

        - 新竣工安装设备应参考行业技术标准制定年度运行维护三级保养计划。

        - 老旧设备应参考设备运行现状及上年度维修情况，制定下一个维护保养周期计划。

        - 每年第四季度应编制下一年度保养计划，明确保养周期、责任人、维护保养内容及标准。

      - 保养前阶段

        - 人员准备

          - 作业人员应具备相应的操作技能。

          - 应对作业人员进行安全培训和安全技术交底。

          - 应配备足够的作业人员，且穿戴防护装备。

        - 工器具准备

- ——应核查专用工具、润滑油脂、密封件、消毒剂等有效期。

- ——参考但不限于上文 4.3 工器具相应的工具种类。

        - 工作条件

      - 保养前，作业现场应满足以下工作条件：

- 风险识别，管控措施到位；

- 有满足作业要求的环境；

- 现场应设置专职安全监护人员。

      - 保养中阶段

        - 作业执行

          - 保养过程中应按照作业规范进行操作。

          - 不应带电、带压操作。

        - 异常处理

- 保养过程中发现存在隐患故障，如不及时处理将影响设备安全运行使用的情况，应立即采取措施、

- 上报并转入维修流程。

- 示例：运转声音异常、电机出现异常气味、电机外壳手感温度“烫手”（通常温度≥60℃））、电机三相电流偏流、

- 密封渗漏、井壁破损等。

      - 保养后阶段

        - 验收

          - 保养完成后应由运行负责人现场复核，确认现场设施恢复原状，设备运行正常、标识完好、环境整洁、无遗留安全隐患。

          - 涉及生活饮用水箱，应由具有相应资质的第三方检测机构出具的水质检测合格报告后方可恢复供水。

        - 记录

          - 应按保养实际情况填写记录，保养记录应包含保养人员及单位、保养时间、内容、数据、影像资料。

          - 应定期汇总保养数据，分析故障趋势，优化保养周期与内容。

    - 给水系统保养

      - 水泵机组

        - 一级保养为日常保养，包括清洁机组、检查润滑油脂、紧固螺栓、检测绝缘电阻。

        - 二级保养宜每半年进行1次，包括更换轴承润滑油脂、检查联轴器同心度、清洁电机风扇及散热片。

        - 三级保养宜每年进行1次，包括解体检查叶轮、密封环、机械密封或填料密封、轴承、电机轴承，必要时更换易损件。

      - 水箱（池）

        - 水箱（池）放空、清洗、消毒，清洗消毒作业应符合 GB 17051 的规定。

        - 清洗消毒完成后应由具有相应资质的第三方检测机构检测，水质合格后方可恢复供水。

        - 应定期对水箱（池）结构、爬梯、检修人孔、基础等进行全面检查。

        - 检修人孔盖板应加双锁，钥匙由专人保管。

        - 透气管口、溢流管口应加装防护网，防止蚊虫进入水箱。

      - 管网阀门及附属设施

        - 阀门应定期润滑上油，确保启闭灵活、密封可靠、开度指示正确。

        - 减压阀、泄压阀应定期检查调试；过滤器应定期清洗。

        - 对长期关闭或长期开启的阀门，应定期进行启闭操作，防止卡阻。

        - 有紫外线消毒灯管的应定期进行检查更换，并做好更换检查记录。

    - 排水系统保养

      - 污水提升设施

        - 新竣工接收设备应定期对管道、阀门、压力表等进行保养，防止锈蚀。

        - 应定期检查老旧设备排水压力与管道锈蚀程度，压力异常或锈蚀超标应立即维修或更换部件。

        - 控制柜接线、自动控制系统、水流逆止阀等应定期保养，必要时更换易损件。

        - 有水位探测自动装置的排水设备，应定期进行对水位自控制系统启停测试，保障水位自控制启停装置在完好备用状态。

        - 应定期对积水坑内杂物进行清掏，防止因杂物堵塞水泵，引发水泵烧毁及污水溢出。

      - 其他排水管网及附件

        - 公共部位排水主管道、检查井应定期检查,发现淤堵及时清掏。

        - 隔油池、化粪池、集水池的检修、维护、清掏工作涉及有限空间作业，应符合GB 30871的要求。

        - 化粪池、隔油池应定期清掏，人员密集场所宜结合实际情况增加清掏频次。

        - 发现管道、检查井、化粪池、隔油池溢水时，应立即采取止水措施，并及时修复。

        - 修复材料应耐腐蚀、耐老化，接口应严密，修复后应进行闭水试验，确认无渗漏。

      - 注：隔油池、化粪池、集水池等涉及有限空间的，在有限空间入口处应设置有“有限空间警示标志”，并定期检查张贴完好。

      - 中水系统

        - 保养可参照CJJ 60 、设施设备使用和保养说明书、中水处理工艺技术规程和设计文件等。

        - 中水系统水质应符合GB/T 18920的要求,满足特定场景使用。

        - 管道及附件维修、更换时，应采用防腐、防老化材料。

        - 设施设备及取水点应设置明显标识，避免误接误用。

        - 定期校验中水系统的计量装置，保证用水量统计准确。

        - 发现异味或水质浑浊等异常情况，应立即排查原因并采取相应措施。

        - 池底淤泥应运输至具备资质的污水处理或固废处理场所。

        - 施工完毕应及时清理作业现场工具、设备及残留淤泥，并对防护装备进行清洗消毒。

      - 海绵城市

      - 海绵城市的调蓄与回收设施应符合以下要求：

      - ——清洗雨水调蓄池、初期雨水弃流装置、雨水过滤装置并进行设备保养；

      - ——对雨水回用系统定期进行全面检查，确保设备运行正常；

      - ——清理透水设施表面泥沙、落叶；

      - ——检查透水层堵塞情况，堵塞应进行冲洗；

      - ——清理植被、杂草、垃圾，雨季前检查排水口通畅性；

      - ——调蓄池定期排空，清理淤泥。

节能管理

    - 一般规定

      - 给水排水系统的运行维护应遵循“安全、高效、绿色、低碳”原则，积极采用节能、节水、环保的新技术、新工艺、新材料、新设备。

      - 物业服务人应建立给水排水系统能耗、水耗监测与统计分析制度，定期形成节能、节水评估报告，并制定持续改进措施。

      - 在管理过程中应避免雨污混流现象，排污标准应符合环境 GB 8978的要求。

    - 能耗监测

      - 给水系统应设置能耗、水耗分项计量装置，有条件的应鼓励建立能耗智能监测系统。

      - 应定期对给水系统运行数据进行分析，形成节能、节水诊断报告，提出优化建议并实施改进措施。

    - 节能管理措施

      - 生活饮用水供水系统宜采用无负压供水方式。

      - 公区用水器具宜选用节水型产品，并符合GB 25501、GB 25502的节水器具要求。

      - 非传统水源管道应采取防止误接、误用、误饮的措施，管网显著位置应设置永久性标识。

      - 供水开关、闸阀和水箱、水位自控制系统等关键部位应选用质量过关的零配件。

      - 发现跑冒滴漏应及时处理，防止供水系统出现问题造成水源浪费。

安全应急管理

    - 一般规定

      - 应建立“项目负责人负责制”的应急管理体系，配备应急管理救援小组。

      - 应急管理应包括以下情形：
    a) 生活给水水质污染或中断；
    b) 排水管道堵塞或溢流；
    c) 泵房、水池设备故障导致停水或内涝；
    d) 有毒有害气体中毒或爆炸；
    e) 二次供水水箱污染、爆管、淹水；
    f) 防汛排涝应急响应。

    - 应急预案

      - 编制要求

        - 应急预案的编制应符合 GB/T 29639 的要求、处置流程应符合现场操作实际情况。

        - 应急预案编写要素应包括风险分析、组织机构、信息报告、处置流程、物资清单、恢复措施。

        - 应急预案修订流程应包括预案演练、预案总结、预案评审、预案修改。

        - 应急预案应经主要负责人批准后发布，定期修订，遇人员调整或其他变更随时修订。

      - 应急组织

      - 应急组织应包括：

- 应急指挥组；

- 现场处置组；

- 通讯联络组；

- 后勤保障组；

- 医疗救护组。

      - 处置流程

      - 应急处置应主要包括以下流程：

- 爆管：关阀止水→现场围护→排水→切割更换→试压→冲洗→恢复供水；
b) 污染：停泵→关闭污染区域阀门→排空→清洗消毒→冲洗→注水→检测合格→恢复供水；
c) 计划停水：提前张贴通知→恢复供水前发布通知；

- 排水管道堵塞、污水外溢、雨水倒灌：现场围护→上游截流→抽排→高压冲洗→排水恢复。

      - 应急演练

        - 专项应急预案应每年至少演练1次，现场处置方案每半年不少于1次，其中防汛演练应在主汛期前完成。

        - 演练后完成应急演练评估表，包括问题、整改措施、责任人、完成时限。

        - 演练过程影像、签到表、评估表应进行存档。

    - 总结评估

      - 应急事件发生后，应立即采取适当措施，及时恢复功能，完成系统全面检测，并形成调查报告。

      - 将改进措施纳入下一年度维保计划和应急预案修订内容。

评价与改进

    - 评价

      - 给水排水系统维修与保养工作应建立服务评价机制（包含内部测评及外部评价），评价工作应每年不少于1次，保留服务相关记录。

      - 服务评价依据应主要包括：

      - ——给水排水法律法规、标准规范、操作规程；

      - ——物业服务合同；

      - ——服务质量记录、服务满意度调查与统计材料。

      - 服务评价指标应主要包括：

      - ——供水保障能力；

      - ——设施设备完好率；

      - ——应急处置有效性。

      - 评价内容应主要包括：

——水压正常、无群访群诉；

——出现停水及时公告；

——生活饮用水每年至少送检2次，直饮水更换滤芯后必检；

——无异味、异色、疫情期应加密检测；

——中水每年至少送检1次；

——水泵、水箱、阀门、消毒器无跑冒滴漏，标识完好；

——二次供水水箱每年清洗消毒不少于2次，记录完整；

——排水管道定期清理。

    - 改进

      - 应对服务评价结果进行分析，对不合格项进行纠正、跟踪检查。

      - 应及时处理业主或物业使用人投诉、建议，并对处理结果进行回访。

      - 改进的方式、方法主要包括日常改进、持续改进、评价后的改进和改进后的跟踪评价。

（资料性）
巡查表

A.1  给水系统

给水系统巡查应符合表A.1的要求。

        - 表 A.1 给水系统巡查表

| 序号 | 巡查对象 | 巡查要求 | 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活泵房 | 水箱、泵组、控制柜等 无渗漏、无异味、无异响 | 泵房日巡查记录 |  |
| 2 | 主干管阀门 | 无渗漏 | 巡查记录 |  |
| 3 | 减压阀组 | 无渗漏、压力正常 | 巡查记录 |  |
| 4 | 户表 | 无渗漏 | 末端设施巡查记录 |  |

A.2  排水系统

排水系统巡查应符合表A.2的要求。

        - 表 A.2 排水系统巡查表

| 序号 | 巡查对象 | 巡查要求 | 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网 | 无积水、无溢流、无杂物 | 巡查记录 |  |
| 2 | 集水坑 | 无杂物、无沉积 | 隔油池巡查记录 |  |
| 3 | 化粪池 | 无溢流、排水清澈 | 化粪池巡查记录 |  |

（资料性）
设施设备维修/保养记录表

项目/地点名称：                                         NO.

| 设施/设备名称 |  | 规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □维修内容 □保养内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障时间 |  |  | □维修时间 □保养时间 |  | 开始 |  |  |
|  |  |  |  |  | 结束 |  |  |
| □维修情况 □保养结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| □更换材料/数量 □使用材料/数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行情况 |  |  |  | 审验人 |  |  |  |
| □维修人 □保养人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

年    月     日

        - 参  考  文  献

        - [1]  GB/T 5750-2023  生活饮用水标准检验方法

        - [2]  GB/T 7826-2012  系统可靠性分析技术 失效模式和影响分析(FMEA)程序

        - [3]  GB 8978-1996  污水综合排放标准

        - [4]  GB/T 18919-2002城市污水再利用 分类

        - [5]  GB/T 18920-2020 城市污水再利用 城市杂水水质

        - [6]  GB/T 19001-2016  质量管理体系 要求

        - [7]  GB/T 19011-2021  管理体系审核指南

        - [8]  GB 22337-2008  社会生活环境噪声排放标准

        - [9]  GB/T 38367-2019  有限空间作业安全规范

        - [10]  CJJ 68-2016  城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

        - [11]  CJJ 181-2012  城镇排水管道检测与评估技术规程

        - [12]  CJJ/T 276-2018  城镇供水管网抢修技术规程

        - [13]  中华人民共和国国务院. 物业管理条例[Z]. 2021修订.

_________________________________