ICS 03.080.30

CCS A01

团体标准

T/CPMI 0XX—202X

弱电系统运行管理规范

Specification for operation management of weak current system

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

| 中国物业管理协会 | 发布 |
| --- | --- |

目    次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语及定义	1

4  管理要求	2

4.1  人员	2

4.2  制度	2

4.3  档案管理	2

4.4  物业服务专业供应商	3

4.5  安全与应急管理	3

5  技术要求	3

5.1  系统运行	3

5.2  环境管理	4

5.3  值班与监控	5

5.4  巡视和检查	5

6  评价与改进	5

附录A （资料性） 弱电系统运行记录表	6

参考文献	7

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国物业管理协会标准化建设专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

弱电系统运行管理规范

# 1  范围

本文件规定了弱电系统运行工作的管理要求、技术要求以及评价与改进。

本文件适用于物业服务企业开展的民用建筑弱电系统的运行管理工作。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28827 信息技术服务运行维护

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

GB/T 41479 信息安全技术 网络数据处理安全要求

GB/T 45700 物业管理术语

GB 50174 数据中心设计规范

GB 50311 综合布线系统工程设计规范

GB 50314 智能建筑设计标准

GB 50348 安全防范工程技术标准

# 3  术语及定义

GB/T 45700界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

弱电系统  weak current system

物业服务区域内服务于智能化需求，用于信息传输、处理和控制的低电压、小电流系统。

注：物业服务企业运行和管理的弱电系统主要包括楼宇控制系统、信息通讯系统、会议广播系统、停车管理系统、安全防范系统。

3.2

楼宇控制系统  building control systems

用于对建筑内暖通空调、给排水、供配电等设备进行监控与管理，主要包括建筑设备管理系统、能耗计量管理系统、智能照明控制系统等。

3.3

信息通信系统  information and communication system

为建筑提供语音、数据、图像等信息传输服务，主要包括综合布线系统、计算机网络系统、电话交换系统、无线对讲系统、室内移动通信覆盖系统等。

3.4

会议广播系统  conference broadcasting system

用于会议支持、信息发布及公共广播等功能，主要包括音视频会议系统、公共广播系统、信息导引及发布系统等。

3.5

停车管理系统  parking management system

实现停车场（库）的车辆进出管理与车位引导，主要包括停车场（库）管理系统、车位引导与反向寻车系统等。

3.6

安全防范系统  security and prevention system

用于建筑内部及周边的安全监控与防护，主要包括视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、可视对讲系统等。

3.7

弱电机房  weak current machine room

集中安装弱电系统核心设备（如服务器、网络交换机、存储设备、控制主机等）的专用安装空间，其环境需满足设备对温湿度、洁净度、电磁干扰、电源质量及安全性的要求。

# 4  管理要求

## 4.1  人员

4.1.1  应明确弱电系统运行管理的责任部门、负责人及相关岗位职责，岗位职责宜涵盖系统监控、日常巡检、故障维修、应急响应和数据管理等内容。

4.1.2  运行人员应具备相应的专业知识与运行经验，上岗前应接受系统培训并通过考核，运行团队中宜配备智能楼宇管理师等具备专业证书的人员。

4.1.3  消防监控室值守人员应持有消防设施操作员证，并熟悉系统架构及操作流程。

4.1.4  运行人员应如实填写系统运行记录，参见附录A，并定期审查系统运行日志。

## 4.2  制度

4.2.1  应建立弱电系统运行管理制度体系，制度内容宜包括运行值班制度、安全管理制度、应急处理制度、培训制度、档案管理制度等文件。

4.2.2  应建立制度定期评估机制，根据系统变化、更新或执行中发现的问题，及时对制度进行修订与完善，确保制度的有效性与适用性。

## 4.3  档案管理

4.3.1  应建立健全弱电系统技术档案，档案的建立与管理应符合GB/T 22239、GB 50348的规定，其核心在于覆盖系统从规划到报废的全生命周期，内容包括：

- 项目规划、设计方案、全套竣工图纸（含电子版CAD文件与蓝图）、验收文件（竣工验收报告、测试记录等）；

- 产品技术资料，包括设备清单、技术说明书、操作手册以及保修卡等；

- 系统配置参数、密码清单，应进行加密保管；

- 系统巡检记录，包括运行日志、巡检记录、维修记录、故障分析报告及报警记录等；

- 设备台账，包括设备编号、名称、型号、位置、启用日期、供应商、维保信息等；

- 应急预案，包括针对不同突发事件的应急处置方案；

- 验收文件，包括竣工验收报告、测试记录、验收证书等。

4.3.2  档案与记录应妥善保存，管理要求如下：

- 指定档案管理人员，确保档案管理责任到人；

- 档案分类应明确，存放应有序；

- 记录内容应真实、准确、完整、清晰、并及时填写；

- 电子档案应定期进行数据更新备份，纸质档案应采取防火、防潮、防盗等保护措施；

- 档案借阅应登记，确保档案使用过程的可追溯性；

- 系统发生变更时，相关图纸和配置资料应及时更新；

- 记录表单应实施定期归档管理；

- 档案与记录的保存期限应不低于设备寿命周期。

## 4.4  物业服务专业供应商

4.4.1  对不具备自行管理、维护能力的特定设备，可选用具备相应资质和经验的物业服务专业供应商，承担弱电系统具体设备的管理、维护工作。

4.4.2  物业服务专业供应商应提供所负责管理、维护的弱电系统相关设备的检验报告及合格证。

4.4.3  物业服务专业供应商提供的人员应接受相关专业培训，考核合格，并持有与作业类型相符的有效证书。

4.4.4  应与物业服务专业供应商签订服务协议，明确服务范围、响应时间、质量标准和双方责任。

4.4.5  弱电系统运行管理人员应监督物业服务专业供应商的履约情况，并做好维修、维保记录。

## 4.5  安全与应急管理

4.5.1  应建立信息安全管理体系，内容包括：

- 建立个人信息安全影响评估机制，个人信息安全应符合GB/T 35273的规定；

- 规定密码技术应用的合规性要求，对管理员账号和密码实施严格管理，定期进行更换，并遵循最小权限原则进行权限分配，密码应用应符合GB/T 39786的规定；

- 数据分类分级管理，重要数据实施加密存储和传输，对关键数据执行定期备份，并采取异地存储措施，数据分类分级管理应符合GB/T 41479的规定；

- 及时对系统软件进行更新，以修补存在的安全漏洞；

- 部署并持续更新防病毒软件，应符合GB/T 22239的规定；

- 对非授权访问进行限制，包括物理访问和网络访问；

- 对于监控录像、门禁记录等敏感数据的访问、调阅、复制，必须实行严格的审批程序并进行详细登记；

- 对于废弃的存储介质（如硬盘等），应执行专业的数据销毁程序。

4.5.2  应制定应急预案及处置流程，主要包括：

- 应急物资的准备和存放地点；

- 应急现场的负责人、组成人员及各自的职责；

- 通信联络、应急处理流程；

- 安全防护和人员的组织，调度和保障措施；

- 事件的报告程序和预案启动程序；

- 应急事件的详细记录。

    - 灾害应急准备

应针对地震、洪水、台风等自然灾害制定专项应急预案，内容包括设备紧急断电流程、关键数据备份与恢复机制、灾后系统恢复与评估流程。

    - 应急预案的演练

应组织应急预案演练，演练后应记录、评估、总结并改进应急预案。

    - 评估与更新

应急事件发生后或系统重大改造后，应及时对应急预案进行评估和修订。

# 5  技术要求

## 5.1  系统运行

5.1.1  楼宇控制系统

楼宇控制系统的运行管理应满足下列要求：

- 应制定系统启动与停机操作规程；

- 检查系统中央工作站运行状态、通信网络状况及主要监控点（包括温度、湿度、压力、流量等）的数据准确性；

- 根据季节、气候及特殊活动要求，调整并记录系统运行策略（包括空调机组启停时间、温度设定值等）；

- 对系统控制逻辑、配置参数的修改应进行记录并存档，修改前应进行数据备份；

- 备份系统历史数据。

5.1.2  信息通讯系统

信息通讯系统的运行应满足下列要求：

- 检查网络核心、汇聚及接入层交换机的端口状态、流量指示及错误包计数；

- 进行无线网络覆盖关键区域信号强度测试，确保覆盖达标；

- 定期进行网络漏洞扫描，并及时修复中高危漏洞；

- 对网络设备配置进行变更前必须备份现有配置，变更后需验证网络连通性；

- 确保电话、视频会议等通信线路畅通，音视频质量符合使用要求。

5.1.3  会议广播系统

会议广播系统应满足下列要求：

a）会议或广播使用前，应执行设备检查流程，检查范围应包括音视频源、放大器、扬声器、显示设备等核心组件；

b）定期测试备用电源（如UPS）切换功能及蓄电池状态；

c）会后或播报结束后，应按照规程关闭设备电源，并填写使用记录；

d）对系统设备进行全面清洁与保养。

5.1.4  停车管理系统

停车管理系统的运行应满足下列要求：

- 检查出入口道闸升降功能、防砸车功能及车牌识别率；

- 核对收费系统数据与实际停车记录的一致性，定期进行财务稽核；

- 确保车位引导系统空位数据显示准确，指示灯工作正常；

- 定期清理车牌识别摄像机镜头，保持图像采集清晰。

5.1.5  安全防范系统

安全防范系统的运行管理应满足下列要求：

- 系统应保持24小时正常运行，不应中断；

- 抽查视频监控图像质量、遮挡情况及存储完整性，存储数据保存周期应大于等于30天；

- 测试门禁系统刷卡或刷脸响应时间、电磁锁启闭状态及报警功能；

- 对周界入侵报警系统进行布防、撤防及报警联动测试；

- 系统时间应与北京标准时间保持一致；

- 检查电子巡更系统巡更点读卡功能及巡更记录完整性。

## 5.2  环境管理

5.2.1  弱电机房

弱电机房的管理应满足下列要求：

- 保持清洁、干燥、通风；

- 温度、湿度应符合GB 50174的规定；

- 配置有效的消防设施；

- 禁止存放非授权物品；

- 实施出入管理；

- 采取有效的防尘、防鼠、防静电措施。

5.2.2  弱电井

弱电井的管理应满足下列要求：

- 保持整洁、干燥，无杂物堆积；

- 门锁应完好；

- 线缆敷设应符合GB 50311的规定，敷设规范有序，标识清晰。

5.2.3  公共区域设备箱

公共区域设备箱的管理应满足下列要求：

- 保持箱体完整、清洁与锁闭；

- 保持内部整洁；

- 标识清晰可见。

5.2.4  设备标识

设备标识的管理应满足下列要求：

- 弱电机房、弱电井内的主要设备、线缆编号及端口应标识清晰、规范；

- 标识内容宜包括系统名称、设备编号、起点终点等信息。

## 5.3  值班与监控

5.3.1  应依据系统重要性及项目需求，制定弱电值班制度（包括全天候值班或定时巡查）。

5.3.2  监控中心（或指定值班点）应符合GB 50314的规定实现对关键弱电系统（特别是安防系统）运行状态的实时或周期性监控。

5.3.3  值班人员应掌握系统操作界面、报警指示及初步处理流程。

5.3.4  应执行交接班制度，对设备运行状况、待处理事项及钥匙、工具等进行交接。

## 5.4  巡视和检查

5.4.1  应制定涵盖所有弱电系统的巡检计划，计划中明确巡检项目、内容、方法、标准及周期，应符合GB/T 28827的规定。

5.4.2  巡检内容与方法除基于本文件5.1条款外，还应遵循设备技术手册的要求执行，并形成记录。

# 6  评价与改进

6.1  应建立信息收集机制，对弱电系统运行信息进行收集，信息内容应包括故障记录、修复情况、用户投诉与反馈等。

6.2  应定期对运行信息进行分析，评估弱电系统运行情况，评估内容应包括故障率、修复及时率、用户满意度等。

6.3  应根据评估结果制定改进措施，持续优化运行管理水平。

# 附录A
（资料性）
弱电系统运行记录表

表A.1 弱电系统运行记录表

| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录日期： |  |  |
| 记录内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 时间 | 系统 |  | 事件 |  | 事件描述 | 位置 | 处置情况 |  |  | 备注 |
| 系统运行综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值班人 |  |  | 签字： 日期： |  |  |  | 运行负责人 |  |  | 签字： 日期： |  |

# 参考文献

[1] GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范

[2] GB/T 28827-2012 信息技术服务运行维护

[3] GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范

[4] GB 55029-2022 安全防范工程通用规范

[5] GA/T 367-2019 视频安防监控系统技术要求

[6] GA/T 761-2018 停车库（场）安全管理系统技术要求

[7] JGJ/T417 建筑智能化系统运行维护技术规范